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Tiªu chuÈn ngµnh                                                         TCN 10: 2007

M¸y b¬m ch÷a ch¸y - Quy ph¹m b¶o qu¶n Dự trữ quốc gia

1 Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ thñ tôc kiÓm tra giao nhËn; vËn chuyÓn vµ qui tr×nh kü thuËt b¶o qu¶n M¸y b¬m ch÷a ch¸y trong ®iÒu kiÖn Dự trữ quốc gia hiÖn t¹i ë ViÖt Nam. Tiªu chuẩn này áp dụng cho máy bơm chữa cháy.
2 Tµi liÖu viÖn dÉn 

TCVN 5740 : 1993  ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y. Vßi ch÷a ch¸y sîi tæng hîp tr¸ng cao su. 

TCVN 5739 : 1993  ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y. §Çu nèi.

3 ThuËt ng÷ vµ đÞnh nghÜa

C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa trong quy ph¹m nµy ®­îc hiÓu nh­ sau

3.1 M¸y b¬m ch÷a ch¸y ( Sau ®©y gäi t¾t lµ " m¸y " )
M¸y gåm hai bé phËn chÝnh: phÇn ®éng lùc lµ ®éng c¬ đốt trong sö dông nhiªn liÖu d¹ng láng; phÇn b¬m n­íc lµ bé phËn khi b¬m hót nước tõ nguån nước t¹o ra mét dßng n­íc cã ¸p lùc cao ở miệng vßi phun .

M¸y cã kh¶ n¨ng c¬ ®éng cao, thao t¸c di chuyÓn vµ l¾p r¸p vËn hµnh dÔ dµng thuËn tiÖn.

3.2 C¸c phô kiÖn ®ång bé kÌm theo m¸y 

èng hót: Lµ lo¹i èng được lµm bằng v¶i tr¸ng cao su, cã lâi thÐp, chÞu ¸p lùc cao vµ ¸p lùc cña ch©n kh«ng dïng ®Ó dÉn n­íc tõ nguån n­íc lªn cung cÊp cho phÇn b¬m. 
Vßi ch÷a ch¸y: Lµ lo¹i èng mÒm b»ng sîi tæng hîp tr¸ng cao su chÞu ¸p lùc cao dïng ®Ó truyÒn chÊt ch÷a ch¸y ®Õn ®¸m ch¸y.    
L¨ng phun: Lµ èng hîp kim nhÑ, cã ®­êng kÝnh èng gi¶m dÇn tõ ®Çu nèi víi vßi ch÷a ch¸y tíi ®Çu ra ®Ó ®Þnh h­íng dßng n­íc phun vµ lµm t¨ng hiÖu qu¶ phun. 
§Çu nèi ch÷a ch¸y: Dïng ®Ó nèi c¸c vßi ch÷a ch¸y víi nhau, nèi vßi ch÷a ch¸y víi m¸y vµ víi l¨ng phun.

3.3 L« m¸y b¬m ch÷a ch¸y 

L« m¸y : Lµ mét sè l­îng m¸y nhÊt ®Þnh cïng chñng lo¹i, cã ký m· hiÖu vµ c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ nhau; ®­îc s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p t¹i cïng mét c¬ së trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh; ®­îc giao nhËn cïng trong mét kho¶ng thêi gian; trong cïng mét hîp ®ång mua b¸n; cã cïng mét bé giÊy chøng nhËn chÊt l­îng vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan.

L« m¸y ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt; hå s¬ x¸c ®Þnh vÒ chÊt l­îng, xuÊt xø hµng ho¸ do c¸c c¬ quan kiÓm tra cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp. C¸c hå s¬ ph¶i lµ b¶n chÝnh vµ b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt.

3.4 Niªm cÊt vµ t¸i niªm cÊt

Niªm cÊt: Lµ nh÷ng c«ng viÖc b¶o qu¶n sau ph¸t động nổ máy ( vÖ sinh, kiÓm tra hiÖu chØnh, bæ sung dÇu mì...) khi ®­a m¸y vµo kho b¶o qu¶n.

T¸i niªm cÊt: Lµ nh÷ng c«ng viÖc b¶o qu¶n sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®èi víi sè m¸y kh«ng trong diÖn ph¸t ®éng næ.
3.5 B¶o qu¶n ban ®Çu:  Lµ nh÷ng c«ng viÖc thùc hiÖn sau khi giao nhËn nhËp kho dù tr÷: Lau chïi vÖ sinh m¸y, kiểm tra, hiệu chỉnh, quy hoạch kª xÕp thµnh l« hµng trong kho, …

4 KiÓm tra khi giao nhËn

4.1 KiÓm tra hå s¬ 

4.1.1 §èi víi m¸y nhËp khÈu
Khi nhËp kho Dù tr÷ quèc gia yªu cÇu cã ®ñ c¸c hå s¬ sau:

a- GiÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng m¸y b¬m, chøng nhËn l« hµng b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn: chñng lo¹i, ®ång bé vµ chÊt l­îng m¸y do cục C¶nh s¸t Phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Bé c«ng an  cÊp.

b- GiÊy x¸c nhËn nguån gèc: x¸c ®Þnh râ xuÊt xø l« m¸y do phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp n­íc s¶n xuÊt  lo¹i m¸y ®ã cung cÊp. 

c-  GiÊy chøng th­ gi¸m ®Þnh của cơ quan, tổ chức có chức năng giám định chất lượng hàng hóa.
d- GiÊy chøng nhËn xuÊt x­ëng cña nhµ s¶n xuÊt. 

e- B¶n kª chi tiÕt ®ãng gãi c¸c phô kiÖn ®ång bé kÌm theo tõng m¸y cña nhµ s¶n xuÊt; hoÆc xuÊt khÈu. 

f- PhiÕu b¶o hµnh m¸y vµ c¸c th«ng tin vÒ quyÒn lîi, ph¹m vi vµ ®Þa ®iÓm cung cÊp dÞch vô b¶o hµnh.

g- Tµi liÖu kü thuËt vÒ cÊu t¹o cña m¸y b¬m, b¶o ®¶m ®óng chñng lo¹i vµ ph¶i lµ b¶n in mÇu. Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông m¸y, ngoµi tµi liÖu cña nhµ s¶n xuÊt ®¬n vÞ b¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp thªm mét b¶n dÞch tiÕng ViÖt cho tõng ®¬n vÞ Dù tr÷ quèc gia cã nhËp hµng.
4.1.2 §èi víi m¸y  ®­îc s¶n xuÊt, hoÆc l¾p r¸p trong n­íc

Hå s¬ qui ®Þnh nh­  c¸c môc a, d, e, f, g, tại điều 4.1.1

4.1.3 Thêi gian tõ khi s¶n xuÊt m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®Õn khi nhËp kho dù tr÷ quèc gia

Kh«ng qu¸ 6 th¸ng (kÓ c¶ thêi gian vËn chuyÓn)

4.2 KiÓm tra giao nhËn
4.2.1 Giao nhËn hå s¬

§¬n vÞ nhËn hµng ph¶i kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ hiÖu lùc cña c¸c hå s¬ nªu trªn nh»m x¸c ®Þnh râ  chÊt l­îng l« hµng nhËp kho dù tr÷.

Khi mét l« hµng ®­îc chia giao nhËn ë nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c nhau, hå s¬ lµ b¶n chÝnh ®­îc giao cho ®¬n vÞ cã sè l­îng hµng nhËp kho nhiÒu nhÊt, c¸c ®¬n vÞ kh¸c lµ b¶n sao cã c«ng chøng.

4.2.2 Giao nhËn m¸y

KiÓm ®Õm ®ñ sè l­îng m¸y, kiÓm tra x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chñng lo¹i, ký m· hiÖu tõng m¸y.  

KiÓm tra b»ng ngo¹i quan: KiÓm tra t×nh tr¹ng bªn ngoµi m¸y, tÝnh ®ång bé cña c¸c chi tiÕt m¸y g¾n liÒn trªn m¸y vµ cña c¸c phô tïng, linh kiÖn ph¶i ®¶m b¶o míi, kh«ng bÞ h­ háng, khuyÕt tËt. 

KiÓm tra t×nh tr¹ng vËn hµnh, ho¹t ®éng thùc tÕ cña m¸y theo nguyªn t¾c kiÓm tra x¸c suÊt. Tû lÖ cÇn kiÓm tra næ m¸y qui ®Þnh chän ngÉu nhiªn, bÊt kú 5% tæng sè m¸y giao nhËn t¹i mét ®iÓm nhËn hµng ®Ó tiÕn hµnh næ m¸y kiÓm tra toµn diÖn ho¹t ®éng cña m¸y. Nh­ng kh«ng Ýt h¬n:

· 3 m¸y khi sè l­îng m¸y nhËp t¹i mét ®iÓm kho tõ 20 m¸y ®Õn nhá h¬n 50 m¸y.
· 2 m¸y khi sè l­îng m¸y nhËp t¹i mét ®iÓm kho tõ 20 m¸y trë xuèng.

KÕt qu¶ kiÓm tra thùc tÕ b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, kÕt hîp ®èi chiÕu kÕt qu¶ kiÓm tra hå s¬ lµ c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc giao nhËn hµng.

Trong tr­êng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tÕ næ m¸y ph¸t hiÖn cã bÊt kú 1 m¸y bÞ sù cè kü thuËt, yªu cÇu t¸ch riªng m¸y ®ã ra vµ tiÕn hµnh l¹i viÖc chän ngÉu nhiªn, theo nguyªn t¾c nªu trªn. NÕu lÇn kiÓm tra nµy vÉn ph¸t hiÖn c¸c sù cè kü thuËt yªu cÇu tæ chøc gi¸m ®Þnh lại chÊt l­îng víi toµn bé sè m¸y nhËp.

Sù cè kü thuËt ®­îc hiÓu lµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi phÇn ®éng lùc, phÇn b¬m n­íc mµ kh«ng thÓ kh¾c phôc b×nh th­êng ®­îc (kh«ng ph¶i th¸o m¸y ®Ó söa ch÷a ). 

4.3 Giao nhËn, ®iÒu chuyÓn néi bé trong ph¹m vi Côc

4.3.1 Giao nhËn hå s¬ liªn quan

Khi cã ®iÒu chuyÓn m¸y trong ph¹m vi néi bé Côc DTQG, c¸c hå s¬ liªn quan qui ®Þnh ®­îc bµn giao ®Çy ®ñ theo m¸y. 

NÕu sè m¸y ®iÒu chuyÓn kh«ng trän c¶ l« m¸y, c¸c hå s¬ liªn quan cña c¶ l« lµ b¶n sao hîp ph¸p. DTQG lµ ®¬n vÞ giao hµng l­u gi÷ c¸c b¶n chÝnh hå s¬ gèc đối với số máy còn lại. 

4.3.2 Giao nhËn m¸y
Thùc hiÖn nh­ qui ®Þnh t¹i ®iÒu 4.2.2. Trong tr­êng hîp sè m¸y ®­îc giao nhËn cã bao gåm c¸c m¸y ®· b¶o qu¶n ®Þnh kú, viÖc kiÓm tra næ m¸y giíi h¹n trong  sè c¸c m¸y ®· ®­îc b¶o qu¶n næ m¸y ®Þnh kú.
4.4 Biªn b¶n giao nhËn 

Mäi giao nhËn ®Òu ph¶i cã biªn b¶n x¸c ®Þnh viÖc giao nhËn vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, t×nh tr¹ng thùc tÕ cña l« hµng, c¸c tµi liÖu hå s¬ kÌm theo, biªn b¶n giao nhËn ®­îc l­u gi÷ cïng c¸c hå s¬ kh¸c cña l« hµng.

4.5 VËn chuyÓn 

Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i cã mui che m­a, n¾ng vµ s¹ch sÏ, kh«ng chë cïng víi c¸c vËt liÖu ch¸y næ hoÆc ho¸ chÊt g©y ¨n mßn.

Khi ®­a m¸y lªn vµ xuèng xe, ph¶i chuÈn bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn, dông cô n©ng h¹; c¸c kiÖn hµng ph¶i xÕp lªn xe theo h­íng dÉn trªn bao b×; kª xÕp ®¶m b¶o ch¾c ch¾n kh«ng lµm ®æ vì ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng hµng ho¸.

5 Qui ®Þnh s¾p xÕp trong kho 

5.1 Quy ®Þnh vÒ nhµ kho ®Ó b¶o qu¶n m¸y vµ phô kiÖn

Kho ph¶i kÝn,  cã m¸i che, cã t­êng bao quanh b¶o ®¶m tr¸nh m­a, n¾ng. cã trÇn chèng nãng
NÒn kho ph¶i kh«, s¹ch, cøng, ph¼ng t¶i träng nÒn  tèi thiÓu ®¹t 3,0 tÊn /m2 

Cã hÖ thèng cöa th«ng giã, kho kh« r¸o tho¸ng m¸t, trong kho ph¶i cã hÖ thèng chiÕu s¸ng phï hîp phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n. Kho ph¶i cã hÖ thèng cöa l­íi chèng chuét, phßng trõ mèi vµ c¸c sinh vËt g©y h¹i kh¸c. Kho ph¶i b¶o ®¶m vÖ sinh s¹ch sÏ tr­íc khi cÊt xÕp hµng vµo.

Kh«ng xÕp m¸y b¬m ch÷a ch¸y trong kho cïng víi c¸c hµng ho¸, vËt liÖu lµ c¸c chÊt dÔ ch¸y næ; ho¸ chÊt c¸c lo¹i…

5.2 Quy ®Þnh vÒ kª xÕp m¸y trong kho

M¸y cÊt gi÷ trong kho ®­îc kª xÕp trªn gi¸ kª, chiÒu cao mÆt sµn gi¸ kª c¸ch sµn kho tèi thiÓu lµ 0,3 m.

Tuú lo¹i h×nh nhµ kho cô thÓ, kÕt cÊu cña bao b× cho phÐp c¸c m¸y ®­îc xÕp chång lªn nhau 2- 3 l­ît theo chiÒu th¼ng ®øng, nh­ng gi÷a c¸c l­ît m¸y ph¶i cã sµn ph¼ng kª lãt. MÆt trªn cña m¸y trªn cïng c¸ch trÇn kho tèi thiÓu 2m.

Hai m¸y xÕp kÕ tiÕp nhau theo hµng ngang qui ®Þnh cã kho¶ng c¸ch tèi thiÓu lµ 0,2 m b¶o ®¶m cho viÖc vÖ sinh th­êng xuyªn.

C¸c mÆt bao kiÖn chøa m¸y cã ghi ký hiÖu ®­îc quay ra ngoµi ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi kiÓm kª.

C¨n cø träng l­îng m¸y vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ph­¬ng tiÖn bèc xÕp c¬ giíi; b¸n c¬ giíi; thñ c«ng ®Ó quyÕt ®Þnh x¾p xÕp l«, nh­ng ®¶m b¶o l« hµng c¸ch t­êng kho, cét kho kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 0,5m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c l« hµng tèi thiÓu lµ 2m b¶o ®¶m ®­êng ®i vËn chuyÓn trong kho vµ kho¶ng trèng phôc vô bèc xÕp, di chuyÓn trong kho.

5.3 Kª xÕp èng hót, vßi ch÷a ch¸y

C¸c èng hót n­íc ®­îc xÕp trªn gi¸ kª c¸ch sµn kho tèi thiểu 0,3 m mÆt gi¸ ®­îc lãt ph¼ng, xÕp chång lªn nhau kh«ng qu¸ 5 líp .

C¸c cuén vßi ch÷a ch¸y ®­îc cuén trßn, đặt trong thùng chứa riêng biệt và không để lẫn với các phụ kiện khác.

C¸c lo¹i èng cÊu t¹o b»ng vËt liÖu cã tr¸ng líp cao su ph¶i kª xÕp ë nh÷ng n¬i m¸t, tr¸nh ¸nh n¾ng. 

L¨ng phun vµ c¸c ®Çu nèi ch÷a ch¸y cÊt xÕp theo tõng m¸y.

5.4 ¾c qui theo m¸y 

¾c quy theo m¸y ph¶i lµ ¾c quy kh« ch­a ®æ ®iÖn dÞch ¾c qui, ®­îc b¶o qu¶n riªng.

6 B¶o qu¶n  m¸y  - Ph¹m vi b¶o qu¶n
6.1 B¶o qu¶n ban ®Çu
 Lau chïi, vÖ sinh s¹ch toµn bé sè m¸y khi giao nhËn, ®¸nh sè theo dâi vµ cÊt xÕp trong cïng mét l« hµng. C¸c m¸y ®­îc kiÓm tra ph¶i ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ bªn ngoµi, bªn trong (thïng nhiªn liÖu, bugi, chÕ hßa khÝ, …) ®­îc xÕp b¶o qu¶n thµnh l« riªng.

Lau chïi, lµm kh« ( trong vµ ngoµi ) c¸c chi tiÕt ®· ®­a ra sö dông trong qu¸ tr×nh kiÓm tra: L¨ng phun n­íc, c¸c ®Çu èng hót, ®Çu nèi; vßi ch÷a ch¸y ...

§Çu c¸c èng hót, vßi ch÷a ch¸y, l¨ng phun ®Çu nèi, ®Çu hót, ®Çu b¬m cña m¸y, bé läc giã ®iÒu chÕ, èng x¶,… ®­îc bäc kÝn b»ng giÊy nÕn (giÊy tÊm paraphin).

6.2 B¶o qu¶n th­êng xuyªn 
Hµng ngµy ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng kho, mặt ngoµi c¸c thïng chøa hµng nhằm ph¸t hiÖn mäi sù x©m nhËp cña chuét, mèi.… hoÆc c¸c dÊu hiÖu mÊt an toµn kh¸c. NÕu ph¸t hiÖn thÊy th× ph¶i t×m hiÓu râ nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý ngay. 

Mét tuÇn mét lÇn dïng chæi hoÆc m¸y hót bôi lµm s¹ch bôi bÈn, m¹ng nhÖn xung quanh thïng hµng, gi¸ ®ì, c¸c phô kiÖn cña m¸y, trÇn t­êng vµ nÒn kho.

6.3 B¶o qu¶n ®Þnh kú m¸y 
Sè m¸y ®­îc ®Þnh kú vËn hµnh næ ®Ó s½n sµng xuÊt cÊp  lµ 20 % sè m¸y hiÖn cã t¹i mét ®iÓm kho gi÷ hµng, nh­ng kh«ng Ýt h¬n:

· 10 m¸y khi sè l­îng m¸y nhËp t¹i mét ®iÓm kho tõ 20 m¸y ®Õn nhá h¬n 50 m¸y.
· 5 m¸y khi sè l­îng m¸y b¶o qu¶n t¹i mét ®iÓm kho tõ Ýt h¬n 20 m¸y trë xuèng.

B¶o qu¶n ®Þnh kú ®­îc thùc hiÖn 3 th¸ng mét lÇn/ 1m¸y. C¸c lÇn b¶o qu¶n tiÕp sau vÉn thùc hiÖn cho sè l­îng m¸y ®· lµm lÇn thø nhÊt.

Thêi gian næ m¸y qui ®Þnh tiÕn hµnh trong kho¶ng thêi gian 20 phót/ m¸y, ®¶m b¶o cho viÖc næ m¸y æn ®Þnh vµ ®ñ thêi gian kiÓm tra. Kh«ng được nổ máy lâu quá 01 phút mà không hút phun nước.

6.3.1 C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt tr­íc khi næ m¸y  

Ph¶i cã bÓ chøa n­íc tuÇn hoµn ®¶m b¶o n­íc cho qu¸ tr×nh vËn hµnh thö, n­íc ph¶i lµ n­íc s¹ch ®­îc ®­a vµo bÓ tr­íc khi tiÕn hµnh næ m¸y. 
Cã 01 bé ®å nghÒ ¾c quy riªng phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n; kh«ng ®­îc lÊy bé ®å nghÒ ¾c quy kÌm theo m¸y ra sö dông.

Cã ®ñ c¸c dông cô, trang bÞ phßng ch¸y khi b¶o qu¶n (C¸t, b×nh ch÷a ch¸y, ch¨n dËp löa...)

Ph¶i chuÈn bÞ 1 bé èng hót, vßi ch÷a ch¸y riªng phôc vô cho qu¸ tr×nh thö m¸y. 

Tæ c«ng nh©n kü thuËt vËn hµnh b¶o qu¶n tèi thiÓu cã 3 ng­êi, có tr×nh ®é kü thuËt vÒ m¸y vµ biÕt vËn hµnh thµnh th¹o.

ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ nhiªn liÖu vµ b×nh chøa ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t ®éng. Nhiªn liÖu ph¸t ®éng næ kh«ng ®æ trùc tiÕp vµo thïng chøa cña m¸y mµ dïng b×nh chøa bªn ngoµi nèi víi tuy « dÉn nhiªn liÖu vµo m¸y tr­íc cèc läc nhiªn liÖu.

KiÓm tra dÇu m¸y ®éng c¬ ( đối với động cơ 4 kỳ ) và kiểm tra tỉ lệ pha trộn giữa nhiên liệu và dầu bôi trơn ( đối với động cơ 2 kỳ ).

6.3.2 Tr×nh tù thao t¸c næ m¸y 

 N¹p nhiªn liÖu ®Çy ®ñ.

 L¾p èng hót, vßi ch÷a ch¸y vµo m¸y b¬m vµ ®­a èng hót vµo bÓ chøa n­íc tuÇn hoµn.

 Xoay nóm điều khiển ga đến vị trí khởi động.

 Dïng d©y giËt cã s½n ë b¸nh ®µ giËt nhÑ vµi lÇn, råi giËt m¹nh næ m¸y. Khi m¸y næ råi:

+Thực hiện thao t¸c g©y ch©n kh«ng måi n­íc.

+ VÆn tõ tõ më van x¶ cho tíi khi cã n­íc ë van x¶ phun ra th× nh¶ tay cÇn ®iÒu khiÓn b¬m ch©n kh«ng ra.

+  T¨ng gi¶m ga ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng lµm viÖc cña b¬m.

6.3.3 KiÓm tra kü thuËt
Khi m¸y næ cã nguån n­íc phun ra æn ®Þnh, ®Ó m¸y ch¹y ®Òu ë vßng quay ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña m¸y.

 Nghe tiÕng m¸y: tiÕng m¸y næ ªm, kh«ng cã c¸c tiÕng kªu l¹, tiÔng gâ cña chi tiÕt m¸y;

KiÓm tra kh¶ n¨ng phun, so s¸nh víi nh÷ng chØ tiªu qui ®Þnh trong tµi liÖu kü thuËt cña m¸y;

Khi ph¸t hiÖn cã c¸c vÊn ®Ò bÊt th­êng ph¶i h¹ bít ga, ®Ó m¸y næ ë vßng tua thÊp nhÊt ph¸t hiÖn nguyªn nh©n. T¾t m¸y, xö lý xong råi míi b¾t ®Çu næ l¹i m¸y;

6.3.4 T¾t m¸y động cơ xăng và động cơ điezen
Sau khi  kiÓm tra xong, m¸y ®· vËn hµnh ®ñ thêi gian qui ®Þnh, tiÕn hµnh t¾t m¸y theo c¸c thao t¸c sau:

 H¹ bít tay ga, cho m¸y ch¹y ë tèc ®é vßng tua thÊp nhÊt trong thêi gian tõ 3 – 5 phót.

 VÆn kho¸ x¨ng cña cèc läc x¨ng ®Ó m¸y tiÕp tôc næ cho ®Õn khi m¸y tù t¾t.

 VÆn c«ng t¾c chÝnh vÒ vÞ trÝ t¾t (OFF);

 Më van x¶ n­íc lµm m¸t vµ ®ãng van l¹i sau khi ®· b¶o ®¶m x¶ hÕt n­íc;

( §èi víi ®éng c¬ diªzen khi t¾t m¸y kh«ng ph¶i cho m¸y ch¹y ®Õn hÕt nhiªn liÖu trong cèc läc vµ b¬m nhiªn liÖu )

Chó ý:  Trong tr­êng hîp vËn hµnh khëi ®éng m¸y b»ng ¾c qui, mçi lÇn ®Ò næ kho¶ng 5 gi©y, nÕu ®éng c¬ kh«ng næ th× sau 10 gi©y ®Ò l¹i hoÆc kiÓm tra l¹i toµn bé c¸c quy tr×nh tr­íc ®Ó tiÕp tôc ®Ò næ tiÕp.

* NÕu m¸y khëi ®éng kh«ng ch¹y kiÓm tra l¹i  ¾c quy vµ hÖ thèng ®iÖn.

* Kh«ng ®Ò tiÕp khi ®éng c¬ ®ang ch¹y

* Kh«ng ®­îc cho m¸y ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp qu¸ 30 phót v× nh­ vËy m¸y cã thÓ bÞ háng 

6.3.5 B¶o qu¶n èng hót, vßi ch÷a ch¸y  

§Þnh kú 3 th¸ng/ lÇn th¸o dì toµn bé èng ra kiÓm tra, lau chïi vÖ sinh vµ xoa bét tan bªn ngoµi vµ bªn trong èng hót, dïng giÊy nÕn bäc kÝn 2 ®Çu èng èng hót, ®¶o líp xÕp trªn xuèng líp d­íi lªn; ®èi víi vßi ch÷a ch¸y cuén ®¶o chiÒu gËp cña èng. Sau ®ã xÕp l¹i vµo vÞ trÝ ban ®Çu.

Toµn bé c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn ë khu vùc sach sÏ, cã lãt nÒn khu vùc b¶o qu¶n ®Ó b¶o vÖ

6.4 Niªm cÊt vµ t¸i niªm cÊt

Niªm cÊt: Niªm cÊt ¸p dông víi c¸c m¸y sau khi b¶o qu¶n næ m¸y ®Þnh kú 3 th¸ng/ lÇn.

T¸i niªm cÊt: Qui ®Þnh thêi gian t¸i niªm cÊt lµ 3 n¨m/ lÇn m¸y vµ ¸p dông cho nh÷ng m¸y kh«ng ®­îc  næ b¶o qu¶n ®Þnh kú trong qu¸ tr×nh l­u kho.

7 Niªm cÊt m¸y sau b¶o qu¶n ®Þnh kú 

+ Niªm cÊt ¸p dông víi c¸c m¸y sau khi b¶o qu¶n næ m¸y ®Þnh kú 3 th¸ng/lÇn
+ Lau chïi s¹ch dÇu mì, dïng m¸y nÐn khÝ thæi vµ lau chïi lµm kh« m¸y

+ Th¸o bugi, lµm s¹ch bu gi b»ng giÎ mÒm sau ®ã tra dÇu b«i tr¬n vµo phÇn ren bu gi tõ 2-3 giät;  nhá 5-7 giät dÇu b«i tr¬n qua lç ch©n bugi vµo trong buång ®èt råi l¾p tr¶ bugi vµ vÆn chÆt l¹i (chó ý kh«ng lµm ch¸y ren ®Ó l¾p bugi trªn th©n m¸y), Sau ®ã dïng d©y khëi ®éng giËt quay m¸y vµi vßng.

+  Tra dÇu mì vµo c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt: vó mì; ®Çu nèi èng trªn th©n m¸y...

Kª xÕp m¸y l¹i vµo kho nh­ vÞ trÝ ban ®Çu.

8 T¸i niªm cÊt
Qui ®Þnh thêi gian t¸i niªm cÊt lµ 3 n¨m/lÇn m¸y vµ ¸p dông cho nh÷ng m¸y kh«ng ®­îc næ b¶o qu¶n ®Þnh kú trong qu¸ tr×nh l­u kho, bao gåm c¸c viÖc nh­ sau:

+ Th¸o m¸y ra khái bao b×, kiÓm tra toµn diÖn b»ng ngo¹i quan.

+ Th¸o bu gi ra khái m¸y, tra dÇu nhên vµo buång ®èt råi dïng d©y khëi ®éng giËt quay m¸y vµi vßng .

+  Nhá 2-3 giät dÇu nhên vµo phÇn ren bu ri m¸y sau ®o vÆn chÆt l¹i nh­ cò.

+ Thay míi dÇu c¸c te.
+ Thay míi dÇu bé phËn hót ch©n kh«ng.

+ VÖ sinh toµn bé m¸y, vá hßm, ®ãng gãi l¹i vµ cÊt xÕp vµo vÞ trÝ ban ®Çu.

9 Hå s¬, sæ s¸ch theo dâi c«ng t¸c b¶o qu¶n

9.1 ThÎ kho  

Mçi l« hµng nhËp kho ph¶i ®­îc lËp 1 thÎ kho, trong ®ã ghi râ sè l­îng; chñng lo¹i; nguån gèc m¸y vµ ngµy th¸ng n¨m nhËp kho.
ThÎ kho ph¶i b¶o ®¶m ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª vµ ®­îc cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c biÕn ®éng vÒ sè l­îng hµng ho¸ khi xuÊt, nhËp.

9.2 Sæ theo dâi c«ng t¸c b¶o qu¶n 

Sæ nhËt ký b¶o qu¶n ®­îc thiÕt  kÕ theo mÉu thèng nhÊt. 

Cô thÓ :

- Sæ nhËt ký b¶o qu¶n ph¶i cã dÊu gi¸p lai c¸c trang vµ b¶o ®¶m c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh¸c. TÊt c¶ c¸c sæ s¸ch, hå s¬ ph¶i ®Ó ®óng n¬i qui ®Þnh vµ thèng nhÊt qu¶n lý.

- Ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c diÔn biÕn vÒ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh l­u kho, nh÷ng h­ háng ph¸t sinh, biÖn ph¸p xö lý, ng­êi ra quyÕt ®Þnh xö lý, kÕt qu¶ xö lý.

- Sau mçi lÇn ph¸t ®éng lËp biªn b¶n vÒ t×nh tr¹ng m¸y ®­a vµo hå s¬ theo dâi b¶o qu¶n

10 Thêi gian l­u kho 

Trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ Èm ®é b×nh th­êng, m¸y b¬m ch÷a ch¸y nhËp kho dù tr÷ quèc gia ®­îc b¶o qu¶n cã thêi gian tèi ®a lµ 6 n¨m. 
11 XuÊt, cÊp hµng

- B¶o ®¶m nguyªn t¾c hµng nhËp tr­íc xuÊt tr­íc hµng nhËp sau xuÊt sau; xuÊt gän tõng l« hµng ®óng sè l­îng vµ chñng lo¹i. Trong nh÷ng tr­êng hîp kh¸c ph¶i cã ý kiÕn chØ ®¹o cña c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý.
- Trong cïng mét l« m¸y tiÕn hµnh xuÊt tr­íc sè m¸y th­êng xuyªn ®­îc næ m¸y b¶o qu¶n ®Þnh kú t¹i mçi ®iÓm kho, nÕu thiÕu tiÕp tôc xuÊt tíi sè m¸y ®­îc niªm cÊt dµi h¹n cïng ®iÓm kho ®ã.

- B¶o ®¶m chÊt l­îng toµn bé sè l­îng m¸y vµ c¸c hå s¬ liªn quan tr­íc khi xuÊt cÊp.

12 ChÕ ®é b¸o c¸o

Hµng th¸ng ®¬n vÞ b¶o qu¶n m¸y b¸o c¸o t×nh tr¹ng kü thuËt chung vÒ phßng kü thuËt Dù tr÷ quèc gia khu vùc.

Hµng quý DTQG khu vùc b¸o c¸o t×nh tr¹ng kü thuËt víi Côc DTQG.

13 An toµn lao ®éng 

Trong qu¸ tr×nh thao t¸c vËn hµnh ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ quy t¾c vÒ an toµn lao ®éng nh­ :Ng­êi tham gia b¶o qu¶n m¸y ph¶i cã QuÇn ¸o b¶o hé, giµy b¶o hé vµ c¸c trang bÞ an toµn lao ®éng cÇn thiÕt.

§¶m b¶o ®Çy ®ñ yªu cÇu vÒ an toµn ch¸y næ trong kho theo quy ®Þnh cña c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y.









